# YANGIN İHBAR SİSTEMİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

Bu teknik şartname uygulanacak olan yangın algılama ve ihbar sistemlerinin genel teknik özelliklerini belirlemek için hazırlanmıştır.  Söz konusu sistemlerde yangın algılama ve kontrol teknolojilerinin ulaşmış olduğu en ileri seviyeleri temsil eden ve denenmiş ürünlerin kullanılması istenmektedir.  Şartnamenin genelinde tercih edilen özellikler belirtilmiştir, bu özellikleri sağlayamayan değişik ürünler teklif edilmeyecektir

Yangın algılama ve ihbar sistemin tasarımında, en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri göz önünde bulundurulacaktır.

Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Üretici firmanın ISO 9001 kalite belgesi olacaktır. Teklif edilecek tüm malzemeler NFPA 72, EN 54, BS5839 standartlardan en az birine uygun olarak üretilmiş ve sertifikalanmış olacaktır. Tüm sistem ekipmanları LPCB, UL, VdS gibi sektörde kabul görmüş, bağımsız bir firma tarafından test edilip onaylanmış olacaktır. Bu tür sertifikası olmayan hiçbir sistem ve sistem ekipmanı teklif edilmeyecektir.

Teklif verecek firmalar hem üreticinin hem de kendilerinin sahip oldukları referanslarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

Yangın algılama sistemi ana yangın alarm kontrol paneli, optik/ısı dedektörleri, yangın ihbar butonları, elektronik ihbar cihazları, arayüz üniteleri vb. cihazlardan oluşacaktır ve bu cihazların her biri içlerinde kendi kısa devre izolatörlerine sahip olacaktır. Sistemdeki tüm ekipmanların birbirleriyle uyumlu olarak çalıştıkları üretici tarafından eksiksiz olarak test edilmiş ve onaylanmış olacaktır. Güvenli, sağlam ve kararlı bir sistem için gerekli tüm sistem kablolaması ve diğer tüm parçalar TS CEN/TS 54-14 Türk Standartı’nın ve 2009 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’nin ilgili ve uygulanabilir gerekliliklerine ve önerilerine uygun olacaktır.

2. SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Yangın algılama ve ihbar sistemi, yanlış alarm oluşumunu en aza indirmek amacıyla ısı/duman/yangın kaynağını erken safhalarında, kesin olarak tanımlanmasına olanak vermek için tasarlanacaktır.

Yangın alarm kontrol paneli sürekli olarak sahadan cihaz bilgilerini toplayacaktır. Bu cihazlardan gelen bilgilerden oluşan modelleri, kendi hafızasındaki bilinen yangın ve hata modelleri ile karşılaştıracak ve bir yangının veya hatanın mevcut olduğuna dair son kararı verecektir. İşlem prensibi gerçek akıllı tabanlı olacaktır ve bir dedektörün çıkışındaki bilgileri analiz edilmesi veya depolanması için belirli zaman aralıklarında basılı ya da bir bilgisayara aktarabilecek şekilde raporlayabilecektir.

Tüm sistem cihazları ve ekipmanları iki korlu adreslenebilir çevrimlere bağlanacaktır. Herhangi bir bileşenin çevrimden çıkarılması ya da bağlantısının koparılması sistemin ve/veya sisteme bağlı diğer ekipmanların çalışmasını ve/veya performansını etkilemeyecektir.

Sistem Elektronik adreslenebilir tipte olmalıdır. Yangın alarm kontrol panelinin çevrimlerindeki tüm cihazlara adresleri, sisteme güç verildiğinde otomatik olarak panel tarafından atanacaktır. Ayrıca devreye alma sırasında her bir cihaza ikincil bir adres verilecek ve bu değerler cihazlarda bulunan elektronik modüllerin kalıcı hafızalarında saklanacaktır. Saklanan bu değerler çevrim ataması sırasında sorgulanacak ve geçerliliği onaylandıktan sonra cihazın birincil adresinin belirlenmesinde kullanılacaktır.

Akıllı adresleme protokolü kullanılarak yazılım bazında adreslemenin avantajlarından faydalanılırken, donanım bazında adreslemenin (dip switch vb.) sınırlamalarının da üstesinden gelinmiş olacaktır. Sistem devreye alındıktan sonra ilerleyen zamanlarda yeni cihazların eklenmesi durumunda çevrimdeki tüm mevcut cihazlar aynı adres, zon ve metin bilgilerini saklayacaklardır. Panele güç verildiğinde kontrol paneli adresleri kesin sıralı biçimde atayarak devreye alma işlemini hızlandıracak ve herhangi iki cihazın aynı adresi alması teknik olarak imkânsız olacaktır. Bu özelliği sağlamayan sistemler teklif edilmeyecektir.

3. SİSTEM BİLEŞENLERİ

- ANA YANGIN ALARM KONTROL PANELİ

Kontrol paneli duman, ısı ve yangın koşullarını algılayacak akıllı analiz tekniklerini kullanan işlemci kontrollü olmalıdır. Kontrol paneli EN54-2 A1:2006 ve EN54-4 A2:2006 Avrupa Normları’na uygun olmalı ve uygunluğu en azından LPCB ve/veya VdS gibi sektörde kabul görmüş, bağımsız bir firma tarafından test edilip onaylanmış olacaktır.

Panel en az aşağıdaki özelliklerin ve işlevlerin tamamına haiz olacaktır:

- Geniş, görülebilir alanı en az 120x90, dokunmatik, arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip olacaktır ve kontrol paneline ait kapsamlı programlama ve işletme fonksiyonlarını dokunmatik ekranındaki Q klavyesi ile yerine getirebilecektir.

- Panelin TÜRKÇE dil desteği bulunmalıdır.

- Panel üzerinde en az 16 adet yangın alarm zonu LED’i olmalıdır.

- Panelin üzerinde cihaz tanımlarını girmek ve tanımlarda değişiklik yapmak için kullanılacak bir dokunmatik Q klavye bulunmalıdır.

- Sistem dahili olarak bir kuru tip akü ve akü şarj ünitesi bulundurmalıdır. Ana güç kaynağının arızalanması durumunda aküler normal işletim modunda en az 24 saatlik; tüm ikaz cihazlarının aktif olduğu alarm durumunda ise en az 30 dakikalık yedekleme sağlamalıdır.

- Panelin üzerinde yangın, hata, uyarı ve güç LED’leri ayrıca bulunmalıdır.

- Basit menüler ile sürülen, parola korumalı fonksiyonlar, kullanıcıya aşağıdakiler gibi geniş bir

  - Dokunmatik ekran kullanılarak cihazların eklenmesi ve/veya yerlerinin değiştirilmesi

  - Mevcut hataların ve alarmların günlüğü

  - Akıllı sensör bilgisinin grafik analizi

  - Sensörlerin, zonların, uyarı cihazlarının, arayüz ünitelerinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

  - Adreslenebilir cihaz durumları

  - “İsteğe göre” ya da “Otomatik filtrelenmiş” yazdırma seçenekleri

  - Cihaz tip uyumsuzluklarına karşı yapılandırma kontrolü ve açık/kısa devre hatalarının kesin yerlerinin saptanması

  - Yangın alarm kontrol paneli tüm adreslenebilir uyarı cihazlarının ses tonlarını ve seviyelerini kontrol edebilmelidir.

  - Yangın alarm kontrol paneli normal işletim modunda adreslenebilir cihazların LED’lerini anlık olarak aktive edebilmeli ve normal çalışma moduna geri döndürebilmelidir. Bu özellik dokunmatik ekran ile, sadece 3.erişim seviyesi ile programlanabilmelidir.

- Yangın alarm kontrol paneli 60 adete kadar adreslenebilir, çevrimden beslenen sesli uyarı cihazını destekleyebilmelidir.

- Yangın alarm kontrol paneli gereken durumlarda çevrimden beslenen sesli uyarı cihazlarının yerine kullanılabilecek sesli alarm sistemlerine arayüzleri desteklemelidir.

- Gerektiği durumlarda dokunmatik ekran, koruyucu bir kapak arkasında koruma altına alınabilmelidir.

- Paneller en az  2 çevrim kapasiteli olmalıdır.

- Her bir çevrim; çevrim başına azami 200 adete kadar akıllı adreslenebilir cihazı, 2 korlu 1.5mm2 ekranlı yangına dayanıklı kablo ile, 2,000m’ye kadar çevrim uzunluğunda destekleyebilmelidir.

- LON bazlı bir bilgisayar haberleşme seçeneği mevcut olmalıdır.

- Kontrol paneli 24 VDC’de çalışan, her biri devre başına azami 750 mA kapasiteli, en az 2 ana sesli alarm devresini (toplam 4 seslendirme devresi) sağlamalıdır.

- Sistem, bir uzak zon numarasını ve uzak zon mesajını ağ üzerinde iletebilecek şekilde tasarlanmış, güvenli bir ağı sağlamalıdır.

- En az 127 panel network olarak çalışabilecektir.

Yukarıdaki özelliklere ek olarak diğer tüm gerekli kontroller, elemanlar, cihazlar ve aksesuarlar sisteme eklenebilecek ve böylece TS CEN/TS 54-14 Türk Standartı’na ve 2009 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne tam uygunlukta, verimli, kararlı çalışan bir kontrol paneli sağlanabilecektir.

ELEKTRONİK ADRESLENEBİLİR DEDEKTÖRLER

ORTAK ÖZELLİKLER

Sistemde kullanılacak tüm dedektörler elektronik adreslenebilir cihazlar olacaktır. Tüm cihazların üzerinde entegre kısa devre izolatörleri bulunacaktır.

Alarm ya da uyarı sinyali veren dedektörlerin en hızlı şekilde tespit edilmesi için tüm dedektörlerin üzerinde yatay 360° açıdan görülebilir LED indikatör bulunacaktır. Tüm optik duman sensörlü dedektörlerin hücreleri izlenecektir ve kirlenmeye karşı eşik değer sapma kompanzasyonu otomatik olarak uygulanacaktır. Dedektör hücresi sökülerek temizlenebilecektir. Dedektörler kanal tipi dedektör muhafazalarında kullanıma uygun olacaktır. Tüm dedektörler normal işletim modunda anlık olarak LED’lerini etkinleştirebilecek ve tekrar normal konumuna getirebileceklerdir.

Tüm sıcaklık ve duman sensörleri, dedektör soketi, elektronik devre ve değiştirilebilir algılama haznesi olmak üzere 3 bileşenden oluşmalıdır. Dedektör soketi elektronik bir bileşene sahip olmayacak, yalnızca kablo giriş ve çıkış bölümünden oluşacaktır. Elektronik devre, dedektör soketine ikinci bir bileşen olarak bağlanacaktır. Elektronik devre bölümü,  kısa devre izolatörleri mikro işlemciler ve akıllı adreslenebilir bir algılayıcıda olması gereken tüm elektronik bölümleri kapsayacaktır. Tasarım, çevre koşullarına bağlı tozlanma oluşması durumunda, algılayıcı içinde sadece algılama haznesinin değiştirilebilmesine olanak verecek yapıda olacaktır.

Duman ve sıcaklık algılayıcıları EN54-7 ve EN54-17 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve sektörde tanınmış LPCB/VDS gibi bağımsız bir firma tarafından test edilip onaylanmış olacaktır.

ELEKTRONİK ADRESLENEBİLİR KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

Optik duman dedektörü ışığın dağılması prensibi ile çalışacaktır. Optik sensörlerin algıladığı ışık seviyesindeki değişiklikleri izleyerek belirlenmiş eşik değerine ulaşması halinde alarm durumuna geçecektir. Dedektör 0.67 ile 3.70 %/ft hassasiyet aralığına sahip olmalıdır. Dedektör bulunduğu ortam şartlarına göre kendini kompanze edebilmelidir. Dedektör ISO9001 standardına göre üretilmiş olmalıdır. Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.

Dedektör aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Çalışma gerilimi	: 18-30 VDC

Sükûnet akımı		: 200 μA

Alarm akımı		: 5 mA

Çalışma Sıcaklığı           : -10°C   +60°C

AKILLI ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ  ISI DEDEKTÖRÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. Detektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği en az bir adet LED bulunacaktır. Detektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip detektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecektir. Detektörlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalı veya adreslenebilmesi için, el tipi detektör programlama cihazı veya panel üzerinden yapılabilmelidir.

Detektörler, ortam Şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmelidir. İstenmesi halinde detektörün adresi kolayca değiştirilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote indikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır. Adresli sıcaklık detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek Şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. Kullanılacak dedektörler kısa devre izolatörlü olacaktır. 3 farklı modu ayarı bulunmalı panel üzerinden ısı artış veya sabit sıcak olarak programlanmalıdır.

Detektör -10°C ile +60°C sıcaklıkta ve %10-93 bağıl nemde çalışabilecektir. Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.

Detektörler EN 54-5 veya EN54-8 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip olmalıdır.

AKILLI ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ KOMBİNE OPTİK DUMAN VE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ

Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör aynı zamanda sıcaklık dedektörü şekilde çalışacaktır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Detektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği en az bir adet LED bulunacaktır. Detektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip detektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecektir.

Detektörler, ortam Şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmelidir. Adresli sıcaklık detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek Şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kullanılacak dedektörler kısa devre izolatörlü olacaktır.

Detektör -10°C ile +50°C sıcaklıkta ve %10-93 bağıl nemde çalışabilecektir. Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.

Detektörler EN 54-5 veya EN54-8 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip

DEDEKTÖR SOKETİ

Dedektör soketi, dedektörün herhangi bir yardımcı alet kullanmadan kolaylıkla sökülüp takılmasına elverişli olacaktır. Dedektör takılı olmadığında da algılama hattının devamlılığını sağlayacaktır. Dedektör soketinde kesinlikle herhangi bir elektronik aksam bulunmayacaktır.

AKILLI ADRESLİ RÖLE MODÜLÜ

Yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Adreslenebilir çevrime diğer adreslenebilir detektörler gibi bağlanabilecektir.Kullanılacak röle modülleri kısa devre izolatörlü olacaktır.

Modül gerilimsiz normalde açık (NO) ve normalde kapalı (NC) kontaklara sahip olacaktır. Kontaklar 24V DC gerilimde en fazla 1 A akım anahtarlayabilecek kapasitede olacaktır.

Modüller EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

AKILLI ADRESLİ İZLEME MODÜLÜ

Adresli Yangın Alarm Santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler izleme sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı Yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Kullanılcak izleme modülleri kısa devre izolatörlü olacaktır.

Modüller EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

ELEKTRONİK ADRESLENEBİLİR YANGIN İHBAR BUTONU

Yangın ihbar butonları EN54-11 ve EN54-17 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve sektörde tanınmış LPCB/VDS gibi bağımsız bir firma tarafından test edilip onaylanmış olacaktır.

Yangın ihbar butonu cam kırma tipi olacaktır ve tüm tesiste tek tip buton kullanılacaktır. Tüm elektronik bileşenleri ve devreleri ile bütün ve güvenli bir elektronik adresli cihaz olacaktır. İstendiği takdirde Polikarbonat koruyucu kapağı sağlanabilecektir. Yangın ihbar butonu bütünleşik bir kısa devre izolatörü içermelidir. Bünyesindeki bütünleşik mikroişlemcisi ile tepki zamanının 3 saniyenin altında olmasını sağlayacaktır. Test amacıyla kullanılacak bir anahtar-kilit yapısı mevcut olacaktır. Yaralanmaların önlenmesi için üzerindeki cam özel tasarlanmış bir film ile kaplı olacaktır. Gerektiği durumlarda bu cam yerine resetlenebilir bir eleman kullanılabilecektir.

ELEKTRONİK ADRESLENEBİLİR SESLİ VE IŞIKLI UYARI CİHAZLARI

Elektronik adreslenebilir sesli ve ışıklı uyarı cihazları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Tüm cihazlar çevrim hattından beslenecektir.

- Cihazlar aynı muhafaza içinde entegre siren ve flaşör kombinasyonundan oluşacaktır.

- Cihazlar EN54:2005’in 3. ve 17. bölümlerine uygun olacaktır ve uygunluğu sektörde geçerliliği olan LPCB/VDS gibi bağımsız bir firma tarafından test edilip onaylanmış olacaktır.

- Sirenler aşağıdaki gibi 3 farklı ses seviyesinde uyarı verebileceklerdir ve her bir siren için bu seviyeler panel tarafından programlandırılabilecektir:

  - Düşük seviye: 87 dB

  - Orta seviye: 93 dB

  - Yüksek seviye: 101 dB

4 KABLOLAMA

Yangın algılama ve ihbar sistemi kabloları yangına dayanıklı, 2 kor 1.5mm2 ekranlı olacaktır. Adreslenebilir çevrim devresi için 4 kor kablo kullanımından kaçınılacaktır. Tipik olarak adreslenebilir çevrim devresinin uzunluğu 2.000m’yi aşmamalıdır. Korlar arası azami 0.5µF kapasitans değerine sahip olacaktır. Kor başına azami rezistans 13 Ohm olacaktır. Her kor 1.5mm2’den ince olmayacak şekilde metal ekran içinde olacaktır.

5 GARANTİ

Bütün cihazlar her türlü üretim ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süre ile üretici firmanın garantisi kapsamında olmakla beraber, temsilci firma kanalı ile teklif edilen cihazlar için ayrıca temsilci firma garantisi de bulunacaktır. Garanti süresinin başlangıcı olarak geçici kabulün yapıldığı tarih esas alınacaktır. Geçici kabulün yapıldığı tarihte sistemde eksik ya da kusurlu işler var ise bunların giderildiği tutanak tanzim tarihi esas alınacaktır.

Garanti süresince sistemde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda firma en geç 24 saat içinde sisteme müdahale edecektir.

Firma garanti süresinin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile her türlü teknik ve yedek parça desteğini ücreti karşılığında verecek, cihazlarda yapılan modifikasyonları ve değişiklikleri işletmeye bildirecektir.

6 EĞİTİM

Eğitim, sistemin montajını takiben düzenlenecektir. Sistemin geçici kabulünden önce başlatılacak olan bu eğitim işletmeci teknik elemanlarına verilecektir. Eğitimi, sistem konusunda uzman bir eleman verecektir. Eğitimin süresi idarece yeterli görülecek bir süre olacaktır. Gerektiğinde idare bu eğitimi kontrol edecektir. Yüklenici eğitimi teorik ve pratik olarak verecek ve bununla ilgili çalışma mahallerini temin edecektir.